Пример 13

Структурная схема построения системы оповещения

и музыкальной трансляции серии ALPHA (Альфа)

Многоканальная распределенная СОУЭ под единым мониторингом и управлением

Основные характеристики:

- до 80 независимых локальных систем оповещения (ЛСО);

- до 80 аудио каналов в системе;

- до 8 зон оповещения в рамках одной ЛСО;

- до 640 шлейфов оповещения с возможностью разветвления до 1920 линий связи с оповещателями;

- неограниченная мощность системы.

Применение многоканальной системы оповещения с распределенной структурой – это лучшее решение для построения СОУЭ на крупных объектах с отдельно стоящими зданиями и сооружениями или там, где требуется независимое управление системой в разных зонах оповещения.

Принцип построения многоканальной распределенной системы достаточно прост. Каждое здание (часть здания или группа зданий) рассматривается как отдельная, независимая зона оповещения. Территория объекта так же выделяется в отдельную зону оповещения. В рамках этих зон, на базе ППУ AL-8MP2, строятся автономные (локальные) системы со всеми необходимыми для этих зон функциями оповещения и коммерческого вещания.

В сущности, этот прибор является готовой системой оповещения и управления эвакуацией, отвечающей за оповещение в конкретной, закрепленной за ней зоне пожарного оповещения. Прибор AL-8MP2 обеспечивает прием управляющих сигналов на запуск системы оповещения и управления эвакуацией, трансляцию аудио сигнала от различных источников, формирование информации о состоянии системы оповещения и передачу ее оперативному персоналу.

После того как объект будет разделен на отдельные независимые зоны оповещения, определены функции и состав оборудования для каждой локальной системы оповещения, информация с этих систем оповещения и управления эвакуацией в аналоговом и/или цифровом виде поступает в единый центр мониторинга и управления многозонной распределенной СОУЭ.

Централизованный мониторинг и управление всеми локальными системами осуществляется с помощью пульта (пультов) диспетчера Omega SP4-S, на который поступает вся информация о работе каждой системы оповещения и управления эвакуацией. Ответственный дежурный с центрального поста может эффективно управлять системой (передавать «живые» сообщения в любую из зон оповещения или активировать речевые сообщения, записанные в цифровую память ППУ). Легко решается задача с оповещением на всем объекте или в необходимых зонах о конкретном месте возникновения и характере чрезвычайной ситуации, с передачей необходимых инструкций персоналу как в автоматическом, так и в ручном режиме.

Информационные объявления и централизованная фоновая музыка может передаваться в локальные СОУЭ через многоканальный пульт диктора Omega SP4-C6 или Omega SP4-C12. При необходимости, в любой зоне (ЛСО) могут быть свои пульты операторов или дикторов, а так же источники фоновой музыки, работающие только в рамках своей автономной системы. Системы оповещения и управления эвакуацией ALPHA могут использоваться и как обычные радиотрансляционные комплексы с возможностью передачи музыкальных программ, подачи информационно-рекламных объявлений и технологической громкоговорящей связи.

Данный принцип построения распределенной СОУЭ имеет большой ряд преимуществ:

- Выход из строя оборудования в какой-либо отдельной зоне оповещения не влияет на работу СОУЭ в других зонах.

- Выход из строя оборудования центрального поста или отсутствие связи с ним также не повлияет на работу локальных систем оповещения и управления эвакуацией.

- Обеспечивается независимое управление в каждой зоне пожарного оповещения как локально, так и централизованно.

- Так как ППУ AL-8MP2 является многофункциональным прибором, то в каждой зоне можно создать свою структуру СОУЭ с необходимыми для этой, конкретной зоны функциями оповещения и коммерческого вещания.

- Легко решается задача построения СОУЭ на крупных объектах, состоящих из нескольких зданий или сооружений.

- Упрощено сопряжение со службой оповещения ГО и ЧС.

- Уникальная система диагностики и аппаратного контроля не только линий связи и межблочных соединений, но и работоспособности компонентов, входящих в состав системы оповещения, обеспечивает мгновенное извещение оператора о возникновении любой возможной неисправности, что способствует простому и удобному обслуживанию оборудования в процессе эксплуатации.

- Многоканальная распределенная система оповещения и управления эвакуацией ALPHA, позволяет наращивать и поэтапно вводить в эксплуатацию новые локальные системы без нарушения функционирования действующих систем.

- Архитектура построения распределенной СОУЭ очень удобна в проектировании, монтаже, пусконаладочных работах и в обслуживании.